## ASHP WC
| ASHP WC Design |  |  | x | y
| 43C@-10C and 35C@15C |  |  | -10 | 43
|  |  |  | 15 | 35
| OAT | -10
| Flow Temp | 43 | Deg C
| OAT | 15 | Deg C
| Flow Temp | 35 | Deg C
| OAT Range | 25 | Deg C
| Flowtemp Range | 8 | Deg C
|  | Rad(S) Rated |  | Flow Temp | Room | [5 empty] | Rad
OAT | Radiator | Output "50 Deg Rad" |  | Required | Temp | Ret Temp | Flow | Flow | DeltaT |  | Output | Oversizing
Deg C | Output | KW | "Deg rad" | Deg C | Deg C | Deg C | LPM | M3/hr | Deg C | output | KW | Factor
-10 | 31.4% | 1 | 20.5113 | 43 | 20 | 38.0226 | 0.90421 | 0.054275 | 4.9774 | 31.4% | 0.314 | 2.9847
|  | Rad(S) Rated |  | Flow Temp | Room | [5 empty] | Rad
OAT | Radiator | Output "50 Deg Rad" |  | Required | Temp | Ret Temp | Flow | Flow | DeltaT |  | Output
Deg C | Output | KW | "Deg rad" | Deg C | Deg C | Deg C | LPM | M3/hr | Deg C | output | KW
-5 | 28.65% | 1 | 19.115 | 41.4 | 20 | 36.8299 | 0.89856 | 0.053935 | 4.5701 | 28.65% | 0.2865 | 2.6876
1.6
|  | Rad(S) Rated |  | Flow Temp | Room | [5 empty] | Rad
OAT | Radiator | Output "50 Deg Rad" |  | Required | Temp | Ret Temp | Flow | Flow | DeltaT |  | Output
Deg C | Output | KW | "Deg rad" | Deg C | Deg C | Deg C | LPM | M3/hr | Deg C | output | KW
0 | 26% | 1 | 17.7398 | 39.8 | 20 | 35.6797 | 0.90446 | 0.054289 | 4.1203 | 26% | 0.26 | 2.3442
1.6
|  | Rad(S) Rated |  | Flow Temp | Room | [5 empty] | Rad
OAT | Radiator | Output "50 Deg Rad" |  | Required | Temp | Ret Temp | Flow | Flow | DeltaT |  | Output
Deg C | Output | KW | "Deg rad" | Deg C | Deg C | Deg C | LPM | M3/hr | Deg C | output | KW
5 | 23.37% | 1 | 16.3427 | 38.2 | 20 | 34.4853 | 0.90175 | 0.054127 | 3.7147 | 23.37% | 0.2337 | 1.9555
1.6
|  | Rad(S) Rated |  | Flow Temp | Room | [5 empty] | Rad
OAT | Radiator | Output "50 Deg Rad" |  | Required | Temp | Ret Temp | Flow | Flow | DeltaT |  | Output
Deg C | Output | KW | "Deg rad" | Deg C | Deg C | Deg C | LPM | M3/hr | Deg C | output | KW
10 | 20.81% | 1 | 14.9473 | 36.6 | 20 | 33.2947 | 0.90241 | 0.054166 | 3.3053 | 20.81% | 0.2081 | 1.5089
|  | Rad(S) Rated |  |  | Room | [5 empty] | Rad
OAT | Radiator | Output "50 Deg Rad" |  | Flow Temp | Temp | Ret Temp | Flow | Flow | DeltaT |  | Output
Deg C | Output | KW | "Deg rad" | Deg C | Deg C | Deg C | LPM | M3/hr | Deg C | output | KW
15 | 18.31% | 1 | 13.5459 | 35 | 20 | 32.0918 | 0.90241 | 0.054166 | 2.9082 | 18.31% | 0.1831 | 1.0005

## ASHP WC My Rad
| ASHP WC Design |  |  | x | y
| 43C@-10C and 35C@15C |  |  | -10 | 75
|  |  |  | 15 | 35
| OAT | -10
| Flow Temp | 75 | Deg C
| OAT | 15 | Deg C
| Flow Temp | 35 | Deg C
| OAT Range | 25 | Deg C
| Flowtemp Range | 40 | Deg C
|  | Rad(S) Rated |  | Flow Temp | Room | [5 empty] | Rad
OAT | Radiator | Output "50 Deg Rad" |  | Required | Temp | Ret Temp | Flow | Flow | DeltaT |  | Output
Deg C | Output | KW | "Deg rad" | Deg C | Deg C | Deg C | LPM | M3/hr | Deg C | output | KW
-10 | 93.72% | 1 | 47.5666 | 75 | 20 | 60.1333 | 0.90358 | 0.054236 | 14.8667 | 93.72% | 0.9372
|  | Rad(S) Rated |  | Flow Temp | Room | [5 empty] | Rad
OAT | Radiator | Output "50 Deg Rad" |  | Required | Temp | Ret Temp | Flow | Flow | DeltaT |  | Output
Deg C | Output | KW | "Deg rad" | Deg C | Deg C | Deg C | LPM | M3/hr | Deg C | output | KW
-5 | 77% | 1 | 40.8936 | 67 | 20 | 54.7872 | 0.90369 | 0.054243 | 12.2128 | 77% | 0.77
8
|  | Rad(S) Rated |  | Flow Temp | Room | [5 empty] | Rad
OAT | Radiator | Output "50 Deg Rad" |  | Required | Temp | Ret Temp | Flow | Flow | DeltaT |  | Output
Deg C | Output | KW | "Deg rad" | Deg C | Deg C | Deg C | LPM | M3/hr | Deg C | output | KW
0 | 60.95% | 1 | 34.1637 | 59 | 20 | 49.3274 | 0.90319 | 0.054213 | 9.6726 | 60.95% | 0.6095
8
|  | Rad(S) Rated |  | Flow Temp | Room | [5 empty] | Rad
OAT | Radiator | Output "50 Deg Rad" |  | Required | Temp | Ret Temp | Flow | Flow | DeltaT |  | Output
Deg C | Output | KW | "Deg rad" | Deg C | Deg C | Deg C | LPM | M3/hr | Deg C | output | KW
5 | 45.7% | 1 | 27.3758 | 51 | 20 | 43.7516 | 0.9037 | 0.054244 | 7.2484 | 45.7% | 0.457
8
|  | Rad(S) Rated |  | Flow Temp | Room | [5 empty] | Rad
OAT | Radiator | Output "50 Deg Rad" |  | Required | Temp | Ret Temp | Flow | Flow | DeltaT |  | Output
Deg C | Output | KW | "Deg rad" | Deg C | Deg C | Deg C | LPM | M3/hr | Deg C | output | KW
10 | 31.4% | 1 | 20.5113 | 43 | 20 | 38.0226 | 0.90421 | 0.054275 | 4.9774 | 31.4% | 0.314
|  | Rad(S) Rated |  |  | Room | [5 empty] | Rad
OAT | Radiator | Output "50 Deg Rad" |  | Flow Temp | Temp | Ret Temp | Flow | Flow | DeltaT |  | Output
Deg C | Output | KW | "Deg rad" | Deg C | Deg C | Deg C | LPM | M3/hr | Deg C | output | KW
15 | 18.32% | 1 | 13.5516 | 35 | 20 | 32.1031 | 0.90645 | 0.054409 | 2.8969 | 18.32% | 0.1832