## Calcs
Spreadsheet protected but not password protected.
Values in yellow may be changed with protection On.
Rad(S) Rated |  |  | Room | [5 empty] | Rad
Output. "50 Deg Rad" |  | Flo Temp | Temp | Ret Temp | Flow | Flow | DeltaT |  | Output
KW | "Deg rad" | Deg C | Deg C | Deg C | LPM | M3/hr | Deg C | output | KW | output | deg rad
1 | 50 | 75 | 20 | 65 | 1.4333 | 0.086034 | 10 | 100% | 1 | 100% | 50
Rad(S) Rated |  |  | Room | [5 empty] | Rad
Output. "50 Deg Rad" |  | Flo Temp | Temp | Ret Temp | Flow | Flow | DeltaT |  | Output
KW | "Deg rad" | Deg C | Deg C | Deg C | LPM | M3/hr | Deg C | output | KW | output | deg rad
1 | 17.21 | 38.46 | 20 | 35.96 | 1.433 | 0.086017 | 2.5 | 25% | 0.24995 | 25% | 17.2126
Rad(S) Rated |  |  | Room | [5 empty] | Rad
Output. "50 Deg Rad" |  | Flo Temp | Temp | Ret Temp | Flow | Flow | DeltaT |  | Output
KW | "Deg rad" | Deg C | Deg C | Deg C | LPM | M3/hr | Deg C | output | KW | output | deg rad
1 | 50 | 80 | 20 | 60 | 0.71667 | 0.043017 | 20 | 100% | 1 | 100% | 50
Rad(S) Rated |  |  | Room | [5 empty] | Rad
Output. "50 Deg Rad" |  | Flo Temp | Temp | Ret Temp | Flow | Flow | DeltaT |  | Output
KW | "Deg rad" | Deg C | Deg C | Deg C | LPM | M3/hr | Deg C | output | KW | output | deg rad
1 | 17.21 | 39.71 | 20 | 34.71 | 0.71652 | 0.043009 | 5 | 25% | 0.24995 | 25% | 17.2126
Rad(S) Rated |  |  | Room | [5 empty] | Rad
Output. "50 Deg Rad" |  | Flo Temp | Temp | Ret Temp | Flow | Flow | DeltaT |  | Output
KW | "Deg rad" | Deg C | Deg C | Deg C | LPM | M3/hr | Deg C | output | KW | output | deg rad
1 | 17.21 | 52.42 | 20 | 22 | 0.11777 | 0.0070691 | 30.42 | 25% | 0.24995 | 25% | 17.2126