## Flow Return dT 10C @ 100% Oput
Design
Minimum
| OAT | -5 | Deg C
Design
| Room Temp | 20 | Deg C
| Range | 25 | Deg C
|  | Rad(S) Rated |  |  | Room | [5 empty] | Rad
OAT | Required | Output "50 Deg Rad" |  | Flo Temp | Temp | Ret Temp | Flow | Flow | DeltaT |  | Output
Deg C | Output | KW | "Deg rad" | Deg C | Deg C | Deg C | LPM | M3/hr | Deg C | output | KW
-5 | 100% | 1 | 50 | 75 | 20 | 65 | 1.4333 | 0.086034 | 10 | 100% | 1
|  | Rad(S) Rated |  |  | Room | [5 empty] | Rad
OAT | Required | Output "50 Deg Rad" |  | Flo Temp | Temp | Ret Temp | Flow | Flow | DeltaT |  | Output
Deg C | Output | KW | "Deg rad" | Deg C | Deg C | Deg C | LPM | M3/hr | Deg C | output | KW
0 | 80% | 1 | 42.1137 | 66.1 | 20 | 58.1275 | 1.4383 | 0.086331 | 7.9725 | 80% | 0.8
8.9
|  | Rad(S) Rated |  |  | Room | [5 empty] | Rad
OAT | Required | Output "50 Deg Rad" |  | Flo Temp | Temp | Ret Temp | Flow | Flow | DeltaT |  | Output
Deg C | Output | KW | "Deg rad" | Deg C | Deg C | Deg C | LPM | M3/hr | Deg C | output | KW
5 | 60% | 1 | 33.7534 | 56.75 | 20 | 50.7567 | 1.4349 | 0.086131 | 5.9933 | 60% | 0.6
9.35
|  | Rad(S) Rated |  |  | Room | [5 empty] | Rad
OAT | Required | Output "50 Deg Rad" |  | Flo Temp | Temp | Ret Temp | Flow | Flow | DeltaT |  | Output
Deg C | Output | KW | "Deg rad" | Deg C | Deg C | Deg C | LPM | M3/hr | Deg C | output | KW
10 | 40% | 1 | 24.7094 | 46.71 | 20 | 42.7088 | 1.4329 | 0.086009 | 4.0012 | 40% | 0.4
10.04
|  | Rad(S) Rated |  |  | Room | [5 empty] | Rad
OAT | Required | Output "50 Deg Rad" |  | Flo Temp | Temp | Ret Temp | Flow | Flow | DeltaT |  | Output
Deg C | Output | KW | "Deg rad" | Deg C | Deg C | Deg C | LPM | M3/hr | Deg C | output | KW
15 | 20% | 1 | 14.4978 | 35.5 | 20 | 33.4955 | 1.4301 | 0.085842 | 2.0045 | 20% | 0.2
11.21
|  | Rad(S) Rated |  |  | Room | [5 empty] | Rad
| Required | Output "50 Deg Rad" |  | Flo Temp | Temp | Ret Temp | Flow | Flow | DeltaT |  | Output
| Output | KW | "Deg rad" | Deg C | Deg C | Deg C | LPM | M3/hr | Deg C | output | KW
| 100% | 1 | 50 | 75 | 20 | 65 | 1.4333 | 0.086034 | 10 | 100% | 1
|  | Rad(S) Rated |  |  | Room | [5 empty] | Rad
| Required | Output "50 Deg Rad" |  | Flo Temp | Temp | Ret Temp | Flow | Flow | DeltaT |  | Output
| Output | KW | "Deg rad" | Deg C | Deg C | Deg C | LPM | M3/hr | Deg C | output | KW
| 87.2% | 1 | 45.0001 | 75 | 20 | 55.0002 | 0.62494 | 0.037511 | 19.9998 | 87.2% | 0.872
|  | Rad(S) Rated |  |  | Room | [5 empty] | Rad
| Required | Output "50 Deg Rad" |  | Flo Temp | Temp | Ret Temp | Flow | Flow | DeltaT |  | Output
| Output | KW | "Deg rad" | Deg C | Deg C | Deg C | LPM | M3/hr | Deg C | output | KW
| 62.9% | 1 | 35.0014 | 60 | 20 | 50.0029 | 0.90183 | 0.054131 | 9.9971 | 62.9% | 0.629
|  | Rad(S) Rated |  |  | Room | [5 empty] | Rad
| Required | Output "50 Deg Rad" |  | Flo Temp | Temp | Ret Temp | Flow | Flow | DeltaT |  | Output
| Output | KW | "Deg rad" | Deg C | Deg C | Deg C | LPM | M3/hr | Deg C | output | KW
| 51% | 1 | 29.7868 | 60 | 20 | 39.5736 | 0.35787 | 0.021481 | 20.4264 | 51% | 0.51
|  | Rad(S) Rated |  |  | Room | [5 empty] | Rad
| Required | Output "50 Deg Rad" |  | Flo Temp | Temp | Ret Temp | Flow | Flow | DeltaT |  | Output
| Output | KW | "Deg rad" | Deg C | Deg C | Deg C | LPM | M3/hr | Deg C | output | KW
| 51% | 1 | 29.7868 | 53.84 | 20 | 45.7336 | 0.90176 | 0.054127 | 8.1064 | 51% | 0.51
|  | Rad(S) Rated |  |  | Room | [5 empty] | Rad
| Required | Output "50 Deg Rad" |  | Flo Temp | Temp | Ret Temp | Flow | Flow | DeltaT |  | Output
| Output | KW | "Deg rad" | Deg C | Deg C | Deg C | LPM | M3/hr | Deg C | output | KW
| 12.36% | 1 | 10.012 | 30.994 | 20 | 29.0301 | 0.90208 | 0.054146 | 1.9639 | 12.36% | 0.1236
|  | Rad(S) Rated |  |  | Room | [5 empty] | Rad
| Required | Output "50 Deg Rad" |  | Flo Temp | Temp | Ret Temp | Flow | Flow | DeltaT |  | Output
| Output | KW | "Deg rad" | Deg C | Deg C | Deg C | LPM | M3/hr | Deg C | output | KW
| 12.36% | 1 | 10.0108 | 40 | 20 | 20.0216 | 0.088661 | 0.0053218 | 19.9784 | 12.36% | 0.12358

## Flow Return dT 20C @100% Oput
Design
Minimum
| OAT | -5 | Deg C
Design
| Room Temp | 20 | Deg C
| Range | 25 | Deg C
|  | Rad(S) Rated |  |  | Room | [5 empty] | Rad
OAT | Required | Output "50 Deg Rad" |  | Flo Temp | Temp | Ret Temp | Flow | Flow | DeltaT |  | Output
Deg C | Output | KW | "Deg rad" | Deg C | Deg C | Deg C | LPM | M3/hr | Deg C | output | KW
-5 | 100% | 1 | 50 | 80 | 20 | 60 | 0.71667 | 0.043017 | 20 | 100% | 1
|  | Rad(S) Rated |  |  | Room | [5 empty] | Rad
OAT | Required | Output "50 Deg Rad" |  | Flo Temp | Temp | Ret Temp | Flow | Flow | DeltaT |  | Output
Deg C | Output | KW | "Deg rad" | Deg C | Deg C | Deg C | LPM | M3/hr | Deg C | output | KW
0 | 80% | 1 | 42.1137 | 72.11 | 20 | 52.1175 | 0.57355 | 0.034427 | 19.9925 | 80% | 0.8
7.89
|  | Rad(S) Rated |  |  | Room | [5 empty] | Rad
OAT | Required | Output "50 Deg Rad" |  | Flo Temp | Temp | Ret Temp | Flow | Flow | DeltaT |  | Output
Deg C | Output | KW | "Deg rad" | Deg C | Deg C | Deg C | LPM | M3/hr | Deg C | output | KW
5 | 60% | 1 | 33.7534 | 63.75 | 20 | 43.7567 | 0.43014 | 0.025819 | 19.9933 | 60% | 0.6
8.36
|  | Rad(S) Rated |  |  | Room | [5 empty] | Rad
OAT | Required | Output "50 Deg Rad" |  | Flo Temp | Temp | Ret Temp | Flow | Flow | DeltaT |  | Output
Deg C | Output | KW | "Deg rad" | Deg C | Deg C | Deg C | LPM | M3/hr | Deg C | output | KW
10 | 40% | 1 | 24.7094 | 54.71 | 20 | 34.7088 | 0.28665 | 0.017206 | 20.0012 | 40% | 0.4
9.04
|  | Rad(S) Rated |  |  | Room | [5 empty] | Rad
OAT | Required | Output "50 Deg Rad" |  | Flo Temp | Temp | Ret Temp | Flow | Flow | DeltaT |  | Output
Deg C | Output | KW | "Deg rad" | Deg C | Deg C | Deg C | LPM | M3/hr | Deg C | output | KW
15 | 20% | 1 | 14.4978 | 44.5 | 20 | 24.4955 | 0.1433 | 0.0086015 | 20.0045 | 20% | 0.2
10.21
|  | Rad(S) Rated |  |  | Room | [5 empty] | Rad
| Required | Output "50 Deg Rad" |  | Flo Temp | Temp | Ret Temp | Flow | Flow | DeltaT |  | Output
| Output | KW | "Deg rad" | Deg C | Deg C | Deg C | LPM | M3/hr | Deg C | output | KW
| 100% | 1 | 50 | 75 | 20 | 65 | 1.4333 | 0.086034 | 10 | 100% | 1
|  | Rad(S) Rated |  |  | Room | [5 empty] | Rad
| Required | Output "50 Deg Rad" |  | Flo Temp | Temp | Ret Temp | Flow | Flow | DeltaT |  | Output
| Output | KW | "Deg rad" | Deg C | Deg C | Deg C | LPM | M3/hr | Deg C | output | KW
| 87.2% | 1 | 45.0001 | 75 | 20 | 55.0002 | 0.62494 | 0.037511 | 19.9998 | 87.2% | 0.872
|  | Rad(S) Rated |  |  | Room | [5 empty] | Rad
| Required | Output "50 Deg Rad" |  | Flo Temp | Temp | Ret Temp | Flow | Flow | DeltaT |  | Output
| Output | KW | "Deg rad" | Deg C | Deg C | Deg C | LPM | M3/hr | Deg C | output | KW
| 62.9% | 1 | 35.0014 | 60 | 20 | 50.0029 | 0.90183 | 0.054131 | 9.9971 | 62.9% | 0.629
|  | Rad(S) Rated |  |  | Room | [5 empty] | Rad
| Required | Output "50 Deg Rad" |  | Flo Temp | Temp | Ret Temp | Flow | Flow | DeltaT |  | Output
| Output | KW | "Deg rad" | Deg C | Deg C | Deg C | LPM | M3/hr | Deg C | output | KW
| 51% | 1 | 29.7868 | 60 | 20 | 39.5736 | 0.35787 | 0.021481 | 20.4264 | 51% | 0.51
|  | Rad(S) Rated |  |  | Room | [5 empty] | Rad
| Required | Output "50 Deg Rad" |  | Flo Temp | Temp | Ret Temp | Flow | Flow | DeltaT |  | Output
| Output | KW | "Deg rad" | Deg C | Deg C | Deg C | LPM | M3/hr | Deg C | output | KW
| 51% | 1 | 29.7868 | 53.84 | 20 | 45.7336 | 0.90176 | 0.054127 | 8.1064 | 51% | 0.51
|  | Rad(S) Rated |  |  | Room | [5 empty] | Rad
| Required | Output "50 Deg Rad" |  | Flo Temp | Temp | Ret Temp | Flow | Flow | DeltaT |  | Output
| Output | KW | "Deg rad" | Deg C | Deg C | Deg C | LPM | M3/hr | Deg C | output | KW
| 12.36% | 1 | 10.012 | 30.994 | 20 | 29.0301 | 0.90208 | 0.054146 | 1.9639 | 12.36% | 0.1236
|  | Rad(S) Rated |  |  | Room | [5 empty] | Rad
| Required | Output "50 Deg Rad" |  | Flo Temp | Temp | Ret Temp | Flow | Flow | DeltaT |  | Output
| Output | KW | "Deg rad" | Deg C | Deg C | Deg C | LPM | M3/hr | Deg C | output | KW
| 12.36% | 1 | 10.0108 | 40 | 20 | 20.0216 | 0.088661 | 0.0053218 | 19.9784 | 12.36% | 0.12358