## Calcs
|  |  |  | HEX | Rad
|  |  |  | 0.75 | 1.5 | M
|  |  |  | 16 | 9.8 | LPM
7M Typical Pump |  |  |  | Pump | Pump | Pump | Hex | Residual | Hex | Rads
|  |  | Pump | Head | Flow | Flow | dP | Head | Flow | Flow | Diff
M | LPM | LPH | Speed | M | LPM | LPH | M | M | LPM | LPM | LPM
6.9984 | 0 | 0 | 54% | 2.0407 | 0 | 0 | 0 | 2.0407 | 0 | 11.4307 | 11.4307
6.9984 | 4.32 | 259.2 | 54% | 2.0407 | 2.3328 | 139.968 | 0.015943 | 2.0248 | 2.3328 | 11.386 | 9.0532
6.9867 | 8.64 | 518.4 | 54% | 2.0373 | 4.6656 | 279.936 | 0.063773 | 1.9736 | 4.6656 | 11.241 | 6.5754
6.6485 | 12.96 | 777.6 | 54% | 1.9387 | 6.9984 | 419.904 | 0.14349 | 1.7952 | 6.9984 | 10.7211 | 3.7227
6.1469 | 17.28 | 1036.8 | 54% | 1.7924 | 9.3312 | 559.872 | 0.25509 | 1.5374 | 9.3312 | 9.9213 | 0.59007
5.5521 | 21.6 | 1296 | 54% | 1.619 | 11.664 | 699.84 | 0.39858 | 1.2204 | 11.664 | 8.8396 | -2.8244
5.3071 | 23.22 | 1393.2 | 54% | 1.5476 | 12.5388 | 752.328 | 0.46061 | 1.0869 | 12.5388 | 8.3423 | -4.1965
4.9222 | 25.92 | 1555.2 | 54% | 1.4353 | 13.9968 | 839.808 | 0.57396 | 0.86136 | 13.9968 | 7.4263 | -6.5705
4.3157 | 30.24 | 1814.4 | 54% | 1.2585 | 16.3296 | 979.776 | 0.78122 | 0.47723 | 16.3296 | 5.5277 | -10.8019
[12 empty] | Dynamic Pump Head | 170mb
[12 empty] | Residual Pump Head | 150mb
[12 empty] | Flowrate | 9.8LPM