## Calcs
|  |  |  | HEX | Rad
|  |  |  | 1 | 3 | M
|  |  |  | 16 | 11 | LPM
[9 empty] | Calc | Calc
7M Typical Pump |  |  |  | Pump | Pump | Pump | Hex | Residual | Hex | Rads
|  |  | Pump | Head | Flow | Flow | dP | Head | Flow | Flow | Diff
M | LPM | LPH | Speed | M | LPM | LPH | M | M | LPM | LPM | LPM
6.9984 | 0 | 0 | 10% | 0.069984 | 0 | 0 | 0 | 0.069984 | 0 | 1.6801 | 1.6801
6.9984 | 4.32 | 259.2 | 10% | 0.069984 | 0.432 | 25.92 | 0.000729 | 0.069255 | 0.432 | 1.6713 | 1.2393
6.9867 | 8.64 | 518.4 | 10% | 0.069867 | 0.864 | 51.84 | 0.002916 | 0.066951 | 0.864 | 1.6433 | 0.77928
6.6485 | 12.96 | 777.6 | 10% | 0.066485 | 1.296 | 77.76 | 0.006561 | 0.059924 | 1.296 | 1.5546 | 0.25865 | xxxx
6.1469 | 17.28 | 1036.8 | 10% | 0.061469 | 1.728 | 103.68 | 0.011664 | 0.049805 | 1.728 | 1.4173 | -0.31067
5.5521 | 21.6 | 1296 | 10% | 0.055521 | 2.16 | 129.6 | 0.018225 | 0.037296 | 2.16 | 1.2265 | -0.93352
5.3071 | 23.22 | 1393.2 | 10% | 0.053071 | 2.322 | 139.32 | 0.021061 | 0.03201 | 2.322 | 1.1363 | -1.1857
4.9222 | 25.92 | 1555.2 | 10% | 0.049222 | 2.592 | 155.52 | 0.026244 | 0.022978 | 2.592 | 0.9627 | -1.6293
4.3157 | 30.24 | 1814.4 | 10% | 0.043157 | 3.024 | 181.44 | 0.035721 | 0.0074358 | 3.024 | 0.54764 | -2.4764
[13 empty] | Max | Pump Head 7.0mb
Pump Head 6.2mb
Res Head 5.3mb
Flowrate 1.5LPM