## Residual Head EcoTec 430
|  |  |  | Grundfos | EcoTec
|  |  | 6M Wilo | UPS 3 | Plus 430 | Wilo | UPS 3
Pump | Pump | Pump | Pump | Pump | HEX | Residual | Residual
Flow | Flow | Flow | Head | Head | dP | Head | Head
M3/hr | LPH | LPM | M | M | M | M | M
0 | 0 | 0 | 6 | 6.4 | 0 | 6 | 6.4
0.2 | 199.92 | 3.332 | 6.04 | 6.4 | 0.062446 | 5.9776 | 6.3376
0.3 | 299.88 | 4.998 | 5.97 | 6.4 | 0.1405 | 5.8295 | 6.2595
0.5 | 499.8 | 8.33 | 5.78 | 6.4 | 0.39029 | 5.3897 | 6.0097
0.7 | 699.72 | 11.662 | 5.71 | 6.4 | 0.76497 | 4.945 | 5.635
0.80029 | 799.968 | 13.3328 | 5.6 | 6.4 | 0.99986 | 4.6001 | 5.4001
1.0004 | 999.96 | 16.666 | 5.2 | 6.4 | 1.5623 | 3.6377 | 4.8377
1.2004 | 1199.952 | 19.9992 | 4.7 | 6.02 | 2.2497 | 2.4503 | 3.7703
1.2905 | 1290 | 21.5 | 4.55 | 6 | 2.6 | 1.95 | 3.4
1.4005 | 1399.944 | 23.3324 | 4.35 | 5.6 | 3.0621 | 1.2879 | 2.5379
1.6006 | 1599.936 | 26.6656 | 3.8 | 5.2 | 3.9994 | -0.19944 | 1.2006
1.8006 | 1799.928 | 29.9988 | 3.5 | 4.8 | 5.0618 | -1.5618 | -0.26179
2.0007 | 1999.92 | 33.332 | 3.1 | 4.6 | 6.2491 | -3.1491 | -1.6491
|  | Vaillant EcoTec Plus 430 HEX dP is 2.6M @ 21.5LPM |  |  |  |  | (1290LPH) | Red = UPS3 residual head
Blue = Wilo residual head
Pump Curves for the ecoTec Plus 430
Pump Curves for the ecoTec Plus 630