## Calculations
|  |  | Room | [5 empty] | Rad
Rad(S) Rated |  | Flo Temp | Temp | Ret Temp | Flow | Flow | DeltaT |  | Output | Rad Oput | deg rad
KW | "Deg rad" | Deg C | Deg C | Deg C | LPM | M3/hr | Deg C | output | KW | 50% | 29.3365
1 | 30 | 60 | 20 | 40 | 0.3689 | 0.022134 | 20 | 51.48% | 0.51475
|  |  | Room | [5 empty] | Rad
Rad(S) Rated |  | Flo Temp | Temp | Ret Temp | Flow | Flow | DeltaT |  | Output
KW | "Deg rad" | Deg C | Deg C | Deg C | LPM | M3/hr | Deg C | output | KW
1 | 15.7 | 40 | 20 | 31.4 | 0.36971 | 0.022182 | 8.6 | 22.18% | 0.22182
|  |  | Room | [5 empty] | Rad
Rad(S) Rated |  | Flo Temp | Temp | Ret Temp | Flow | Flow | DeltaT |  | Output
KW | "Deg rad" | Deg C | Deg C | Deg C | LPM | M3/hr | Deg C | output | KW
1 | 14.2 | 38 | 20 | 30.4 | 0.36715 | 0.022038 | 7.6 | 19.47% | 0.19468

## T50&T30 Rads
Flowrate 0.717LPM/kw
RoomTemp 21C
|  | T50 | T50 | T50 | T30 | T30 | T30
|  | Flow | Return |  | Flow | Return
OT | Heat | Temp | Temp | dT | Temp | Temp | dT
Deg C | Demand | Deg C | Deg C | Deg C | Deg C | Deg C | Deg C
-5 | 100% | 81 | 61 | 20 | 61 | 41 | 20
-4 | 96%
-3 | 92%
-2 | 88%
-1 | 84%
0 | 80% | 71.1 | 55.1 | 16 | 54.3 | 38.3 | 16
1 | 76%
2 | 72%
3 | 68% |  |  |  | 50 | 36.5 | 13.5
4 | 64%
5 | 60% | 60.9 | 48.8 | 12 | 47.3 | 35.3 | 12
6 | 56%
7 | 52% | 56.4 | 46 | 10.4 | 44.4 | 34 | 10.4
8 | 48%
9 | 44%
10 | 40% | 49.7 | 41.7 | 8 | 39.8 | 31.8 | 8
11 | 36%
12 | 32% | 45 | 38.6 | 6.4 | 36.7 | 30.3 | 6.4
13 | 28%
14 | 24%
15 | 20% | 37.5 | 33.5 | 4 | 31.7 | 27.7 | 4
16 | 16%
17 | 12%
18 | 8%
19 | 4%
20 | -3.469e-14%